Análise Técnica da Modernização e Ampliação da UTE Piratininga da EMAE

Comissão nomeada pela CT-PG do CBH-AT

Por solicitação do DAIA da SMA do Governo do Estado, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê através de sua Câmara Técnica de Planejamento e Gestão, analisou EIA/RIMA do projeto de ampliação da Usina Termoelétrica de Piratininga da EMAE, cujo teor se encontra abaixo.

1) A Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE modernizou parcialmente a  Usina Termoelétrica Piratininga, que se encontra atualmente com 692MW instalados.  Para concluir a sua modernização e ampliação, foi apresentado o EIA-RIMA do empreendimento que passará a ter a potência final de 1097MW. e o combustível será exclusivamente o gás natural. Com a isto haverá aumentos no rendimento e na produção de energia, buscando cobrir as necessidades de demanda potencial não atendida no principal centro de consumo do país, não se esquecendo do recente racionamento de energia por que passou o Brasil, principalmente por falta de água nos reservatórios hidrelétricos.

2) Na Região Metropolitana de São Paulo e arredores, o potencial hidráulico de relevância, já está praticamente explorado e geração térmica, no caso da Usina Piratininga, se torna bastante relevante.

3) Com a substituição total do óleo combustível para o gás natural ocorrerá redução significativa nas emissões de gases para a atmosfera. Portanto será altamente benéfico para o meio ambiente. A diminuição no lançamento de dióxido de enxofre será de 98%, de partículas inaláveis será de 93% em relação ao atual, no dióxido de nitrogênio será de 75% e no monóxido de carbono será de 50%

4) Devido à melhoria tecnológica, mesmo com um grande acréscimo de geração, a demanda de água permanecerá em cerca de 9,8 m3/s, que já tem outorga do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE. E a quantidade e qualidade dos lançamentos de efluentes será mantida nos níveis atuais e em conformidade com os padrões estabelecidos pela legislação.

5) Haverá aumento de ruído praticamente imperceptível e serão adotadas medidas mitigadoras.

6) De acordo com os dados apresentados no EIA, a Usina Termoelétrica Piratininga utiliza a água do Canal do Rio Pinheiros para os procedimentos de condensação de vapor (originário da água subterrânea que foi desmineralizada e que deve ser reutilizada). Esta água, utilizada na condensação, não pode ultrapassar a temperatura de 40°C, no lançamento.

Considerando que o leito do rio está parado, há uma tendência para que a temperatura desta água ultrapasse os 35°C. Esta tendência pode ser acentuada, na medida em que a Usina funcione com maior freqüência.

Atualmente, a Usina tem funcionado com pouca freqüência, pois tem um papel de fornecer energia em situações emergenciais e em períodos de estiagem. Ou seja, é uma  Usina cujo funcionamento não tem sido contínuo, e sim estratégico.

Contudo, na medida em que o Operador Nacional do Sistema Elétrico despache a Usina com maior freqüência, de forma que ela assuma uma função de produtora contínua de energia, haverá necessidade de definir uma alternativa tecnológica para que a temperatura de lançamento da água no Canal do Pinheiros não ultrapasse os 40°C.

A decisão de utilizar esta Usina de modo contínuo depende, entre outros fatores, da definição da política nacional para a geração de energia a partir de Termelétricas e que está em curso pelo Ministério das Minas e Energia. Caso a Usina passe a ser despachada continuamente, a Câmara Técnica recomenda que o empreendedor busque alternativa tecnológica para que o lançamento do efluente de condensação não ultrapasse os limites de 40ºC.

Saliente-se também que a resolução que vier a ser adotada para a questão não deverá comprometer o disposto no artigo 46 das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo.

7) Conforme ainda o Estudo de Impacto Ambiental, diversas outras medidas mitigadoras serão implantadas e conclui-se que o empreendimento é ambientalmente viável do ponto de vista técnico-ambiental.

Conclusão:

Pelos dados apresentados no EIA/RIMA, a Comissão nomeada pela Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do CBH-AT nada tem a opor quanto à modernização e ampliação da Usina Termoelétrica de Piratininga do EMAE e propõe a deliberação cuja minuta se encontra em anexo.